## 设备维护
名称 | 排序 | 驱动名 | 启动 | 变化上传 | 归档周期ms | 指令间隔ms | 类型 | 所属组
设备组 | 1 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 采集组
西门子PLC | 2 | 西门子PLC驱动 | FALSE | FALSE | 1000 | 10 | 采集点 | 设备组
三菱PLC | 4 | 三菱PLC驱动 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 采集点 | 设备组
MTConnect机床 | 7 | MTConnect驱动 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 采集点 | 设备组
AB-PLC | 5 | AllenBradley驱动 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 采集点 | 设备组
485总线 | 0 | ModbusMaster驱动 | TRUE | FALSE | 0 | 0 | 采集点 | 设备组
Modbus | 1 | ModbusMaster驱动 | TRUE | TRUE | 10000 | 10 | 采集点 | 设备组
OPCUA | 3 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 采集点 | 设备组
Fanuc机床 | 6 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 采集点 | 设备组
欧姆龙PLC | 8 | 欧姆龙PLC驱动 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 采集点 | 设备组
OPCDA | 9 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 采集点 | 设备组

## 变量配置
设备名 | 变量名 | 方法 | 地址 | 类型 | 大小端 | 表达式 | 别名 | 上传 | 排序
485总线 | 流速 | ReadCoil | 2¦10 | float | 无 |  | 气表 | TRUE | 4
485总线 | 用量 | ReadHoldingRegisters | 2¦11 | uint32 | 大端交换 |  | 气表 | TRUE | 8
485总线 | 流速 | ReadHoldingRegisters | 3¦100 | uint16 | 无 |  | 水表 | TRUE | 5
485总线 | 用量 | ReadHoldingRegisters | 3¦300 | float | 无 |  | 水表 | TRUE | 7
485总线 | 开关 | ReadCoil | 1¦6 | bit | 无 |  | 电表 | TRUE | 3
485总线 | 功率 | ReadHoldingRegisters | 1¦20 | bcd16 | 无 |  | 电表 | TRUE | 2
485总线 | 用电量 | ReadHoldingRegisters | 1¦3 | uint32 | 无 |  | 电表 | TRUE | 6
485总线 | 电压 | ReadHoldingRegisters | 1¦5 | uint16 | 无 |  | 电表 | TRUE | 9
485总线 | 电流 | ReadHoldingRegisters | 1¦9 | uint32 | 无 |  | 电表 | TRUE | 10
AB-PLC | A1 | Read | A1 | uint16 | 无 |  |  | TRUE | 11
Modbus | coil1 | ReadCoil | 1 | bit | 无 |  |  | TRUE | 12
Modbus | 缓存读取 | ReadFromCache | 缓存1,0 | uint16 | 无 |  |  | TRUE | 2
Modbus | holdingR3 | ReadHoldingRegisters | 3 | uint16 | 无 | raw&amp;15 |  | TRUE | 13
Modbus | humidity | ReadHoldingRegisters | 1 | uint16 | 无 | raw/100.0 |  | TRUE | 14
Modbus | random | ReadHoldingRegisters | 2 | uint16 | 无 | raw>10000 |  | TRUE | 17
Modbus | random4 | ReadHoldingRegisters | 6 | uint16 | 无 | raw*0.01 |  | TRUE | 18
Modbus | setTemperature | ReadHoldingRegisters | 21 | uint16 | 无 | raw*0.1 |  | TRUE | 19
Modbus | temperature | ReadHoldingRegisters | 0 | uint16 | 无 | raw/100.0 |  | TRUE | 20
Modbus | 三元表达式可嵌套 | ReadHoldingRegisters | 2 | uint16 | 无 | raw&gt;10000?&quot;是&quot;:&quot;否&quot; |  | TRUE | 21
Modbus | 取某位 | ReadHoldingRegisters | 0 | uint16 | 无 | raw&gt;&gt;5&amp;1 |  | TRUE | 22
Modbus | 取某位Bool | ReadHoldingRegisters | 0 | uint16 | 无 | (raw&gt;&gt;5&amp;1)==1 |  | TRUE | 23
Modbus | input2 | ReadInput | 2 | bit | 无 | raw==1 |  | TRUE | 15
Modbus | inputR4 | ReadInputRegisters | 4 | uint16 | 无 |  |  | TRUE | 16
Modbus | 连读缓存 | ReadMultiple | 3,0,50,缓存1 | 任意类型 | 无 |  |  | FALSE | 0
OPCDA | Text001 | Read |  | bit | 无 |  |  | TRUE | 24
OPCUA | Modbus.random | ReadNode | ns=2;s=设备组.Modbus.random | uint16 | 无 |  |  | TRUE | 25
三菱PLC | D200 | Read | VD200 | float | 无 |  |  | TRUE | 26
三菱PLC | D201 | Read | D201 | int16 | 无 |  |  | TRUE | 27
三菱PLC | M100 | Read | M100 | bool | 无 |  |  | TRUE | 28
欧姆龙PLC | 879 | Read | h0 | uint16 | 无 |  |  | TRUE | 29
欧姆龙PLC | D200 | Read | D200 | uint16 | 无 |  |  | TRUE | 30
欧姆龙PLC | D201 | Read | D201 | int16 | 无 |  |  | TRUE | 31
欧姆龙PLC | M100 | Read | M100 | bool | 无 |  |  | TRUE | 32
西门子PLC | bit | Read | DB10.DBX0.0 | bit | 无 |  |  | TRUE | 33
西门子PLC | bool | Read | DB10.DBX0.1 | bool | 无 |  |  | TRUE | 34
西门子PLC | dbd | Read | DB10.DBD3 | uint32 | 无 |  |  | TRUE | 36
西门子PLC | dbw | Read | DB10.DBW1 | uint16 | 无 |  |  | TRUE | 37
西门子PLC | float | Read | DB10.DBD7 | float | 无 |  |  | TRUE | 38
西门子PLC | pressure | Read | DB10.DBB0 | uint8 | 无 |  |  | TRUE | 39
西门子PLC | string | Read | DB100.DBB10 | ascii | 无 |  |  | TRUE | 40
西门子PLC | ByteString | ReadByteString | DB100.DBB20,10 | ascii | 无 |  |  | TRUE | 35

## 通讯配置
设备名 | 名称 | 属性侧 | 描述 | 值 | 备注
| 11 | 共享属性 | 112 | 545 | 334
| 33 | 共享属性 | 3333 | 3333333 | 3333333
| QEQWEQWEQWE | 共享属性 | QWEQWEQWE | QWEQWEQWE | QEQWEQWE
| QEQWEQWEQWE | 共享属性 | QWEQWEQWE | QWEQWEQWE | QEQWEQWE
485总线 | BaudRate | 共享属性 | 波特率 | 9600
485总线 | DataBits | 共享属性 | 数据位 | 8
485总线 | DeviceId | 共享属性 | 设备Id
485总线 | IpAddress | 共享属性 | IP地址 | 127.0.0.1
485总线 | MasterType | 共享属性 | 主站类型 | Tcp | {"Tcp":0,"Udp":1,"Rtu":2,"RtuOnTcp":3,"RtuOnUdp":4,"Ascii":5,"AsciiOnTcp":6,"AsciiOnUdp":7}
485总线 | MinPeriod | 共享属性 | 最小通讯周期ms | 3000
485总线 | Parity | 共享属性 | 校验位 | None | {"None":0,"Odd":1,"Even":2,"Mark":3,"Space":4}
485总线 | PlcType | 共享属性 | PLC类型 | S71200 | {"S7200":0,"S7300":1,"S7400":2,"S71200":3,"S71500":4}
485总线 | Port | 共享属性 | 端口号 | 503
485总线 | PortName | 共享属性 | 串口名 | COM1
485总线 | SlaveAddress | 共享属性 | 从站号 | 1
485总线 | StopBits | 共享属性 | 停止位 | One | {"None":0,"One":1,"Two":2,"OnePointFive":3}
485总线 | Timeout | 共享属性 | 超时时间ms | 3000
AB-PLC | DeviceId | 共享属性 | 设备Id | 10
AB-PLC | IpAddress | 共享属性 | IP地址 | 127.0.0.1
AB-PLC | MinPeriod | 共享属性 | 最小通讯周期ms | 3000
AB-PLC | Port | 共享属性 | 端口号 | 44818
AB-PLC | Timeout | 共享属性 | 超时时间ms | 3000
Fanuc机床 | DeviceId | 共享属性 | 设备Id
Fanuc机床 | IpAddress | 共享属性 | IP地址 | 127.0.0.1
Fanuc机床 | MinPeriod | 共享属性 | 最小通讯周期ms | 3000
Fanuc机床 | Port | 共享属性 | 端口号 | 8193
Fanuc机床 | Timeout | 共享属性 | 超时时间ms | 3000
Modbus | BaudRate | 共享属性 | 波特率 | 9600
Modbus | DataBits | 共享属性 | 数据位 | 8
Modbus | DeviceId | 共享属性 | 设备Id
Modbus | IpAddress | 共享属性 | IP地址 | 127.0.0.1
Modbus | MasterType | 共享属性 | 主站类型 | Tcp | {"Tcp":0,"Udp":1,"Rtu":2,"RtuOnTcp":3,"RtuOnUdp":4,"Ascii":5,"AsciiOnTcp":6,"AsciiOnUdp":7}
Modbus | MinPeriod | 共享属性 | 最小通讯周期ms | 100
Modbus | Parity | 共享属性 | 校验位 | None | {"None":0,"Odd":1,"Even":2,"Mark":3,"Space":4}
Modbus | PlcType | 共享属性 | PLC类型 | S71200 | {"S7200":0,"S7300":1,"S7400":2,"S71200":3,"S71500":4}
Modbus | Port | 共享属性 | 端口号 | 503
Modbus | PortName | 共享属性 | 串口名 | COM1
Modbus | SlaveAddress | 共享属性 | 从站号 | 1
Modbus | StopBits | 共享属性 | 停止位 | One | {"None":0,"One":1,"Two":2,"OnePointFive":3}
Modbus | Timeout | 共享属性 | 超时时间ms | 3000
MTConnect机床 | DeviceId | 共享属性 | 设备Id
MTConnect机床 | MinPeriod | 共享属性 | 最小通讯周期ms | 3000
MTConnect机床 | Timeout | 共享属性 | 超时时间ms | 3000
MTConnect机床 | Uri | 共享属性 | uri
OPCDA | DeviceId | 共享属性 | 设备Id
OPCDA | Ip | 共享属性 | IP | 127.0.0.1
OPCDA | MinPeriod | 共享属性 | 最小通讯周期ms | 3000
OPCDA | OpcServerName | 共享属性 | OpcServerName | ICONICS.SimulatorOPCDA.2
OPCDA | Timeout | 共享属性 | 超时时间ms | 3000
OPCUA | DeviceId | 共享属性 | 设备Id
OPCUA | MinPeriod | 共享属性 | 最小通讯周期ms | 3000
OPCUA | Timeout | 共享属性 | 超时时间ms | 3000
OPCUA | Uri | 共享属性 | uri | opc.tcp://localhost:62541/Quickstarts/ReferenceServer
三菱PLC | CpuType | 共享属性 | PLC类型 | Qna_3E | {"None":0,"A_1E":1,"Qna_3E":2}
三菱PLC | DeviceId | 共享属性 | 设备Id
三菱PLC | IpAddress | 共享属性 | IP地址 | 127.0.0.1
三菱PLC | MinPeriod | 共享属性 | 最小通讯周期ms | 3000
三菱PLC | Port | 共享属性 | 端口号 | 6000
三菱PLC | Timeout | 共享属性 | 超时时间ms | 3000
欧姆龙PLC | DeviceId | 共享属性 | 设备Id
欧姆龙PLC | IpAddress | 共享属性 | IP地址 | 127.0.0.1
欧姆龙PLC | MinPeriod | 共享属性 | 最小通讯周期ms | 3000
欧姆龙PLC | Port | 共享属性 | 端口号 | 6000
欧姆龙PLC | Timeout | 共享属性 | 超时时间ms | 3000
西门子PLC | CpuType | 共享属性 | PLC类型 | S71200 | {"S7200":0,"Logo0BA8":1,"S7200Smart":2,"S7300":10,"S7400":20,"S71200":30,"S71500":40}
西门子PLC | DeviceId | 共享属性 | 设备Id
西门子PLC | IpAddress | 共享属性 | IP地址 | 127.0.0.1
西门子PLC | MinPeriod | 共享属性 | 最小通讯周期ms | 3000
西门子PLC | Port | 共享属性 | 端口号 | 102
西门子PLC | Rack | 共享属性 | Rack | 0
西门子PLC | Slot | 共享属性 | Slot | 0
西门子PLC | Timeout | 共享属性 | 超时时间ms | 3000

## 传输配置
网关名称 | ClientId | 输出平台 | Mqtt服务器 | Mqtt端口 | Mqtt用户名 | Mqtt密码
IIoTGateway | 1042cef2e18e4a539ff0d97a4e19eb4a | IoTSharp | 127.0.0.1 | 1888 | 8d9ed469994446ccaa478f85ff0bba01